## 添付(1)
(居室毎の機械換気設備)
(住宅等の居室用）
グループ№ | 1 |  |  |  | 住宅等の居室： | 住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売り場
設定換気回数 | 0.5
| ① | ② | ③＝①X② | ④ | ⑤＝③X④ | ⑥設計換気量
室名 | 床面積 ㎡ | 平均天井高 ｍ | 気積 ㎥ | 換気回数 回/ｈ | 0.5 | 換気種別 | 給気機による 給気量(A) ㎥/ｈ | 排気機による 排気量(B) ㎥/ｈ
必要換気量
玄関 | 2.43 | 2.4 | 5.832 | 0.5 | 2.916 | 3
玄関ホール | 4.05 | 2.4 | 9.72 |  | 4.86
LDK※ | 21.06 | 3.06 | 64.4436 |  | 32.2218 |  | ○
和室4.5 | 8.51 | 2.4 | 20.424 |  | 10.212 |  | ○
洗面脱衣室 | 3.24 | 2.4 | 7.776 |  | 3.888
UB1616 | 3.24 | 2 | 6.48 |  | 3.24 |  |  | 120
洋室A | 12.96 | 2.4 | 31.104 |  | 15.552 |  | ○
洋室B※ | 9.11 | 2.79 | 25.4169 |  | 12.7084 |  | ○
洋室C※ | 9.11 | 2.79 | 25.4169 |  | 12.7084 |  | ○
廊下 | 3.85 | 2.4 | 9.24 |  | 4.62
2階便所 | 1.22 | 2.4 | 2.928 |  | 1.464 |  |  | 30
階段※ | 2.43 | 2.83 | 6.8769 |  | 3.4385
合計 |  |  | 215.6583 |  | 107.8291 |  | 給気口設置 | 150
換気量の確認 |  |  | ※階段部等の複雑な部分の気積は別途計算書を添付
⑤必要換気量 | 107.8291 | ⑤＜⑥
⑥設計換気量 | 150 | OK
Note on B4: 換気計画上一体の居室として扱う部分を１グループとする
Note on B5: 設定換気回数を 入力して下さい
Note on G11: 第１種、第2種、第3種を半角1,2,3で入力

## 添付(2)
(住宅等の居室用）
グループ№ | 1
天井裏等への措置(a～fより選択)
| 換気設備による措置 |  | a. | 居室に1種換気設備･･・天井裏等に比べ負圧とならないようにする
|  |  | b. | 居室に２種換気設備を設ける
|  |  | c. | 居室に3種換気設備･･・排気機により天井裏等の換気を行う
| 建築材料による措置 |  | d. | 天井裏等の下地等に第一種及び第二種を使用しない
| 気密層又は通気止め による措置 |  | e. | 天井裏等と居室の間に気密層
|  |  | f. | 間仕切壁と天井及び床との間に合板等による通気止
(天井裏等への措置)
天井裏等 室名 | 2F小屋裏 | 1F天井裏 (2F床裏) | 1F床裏 | 外壁 | 間仕切壁 １ | 間仕切壁 ２ | 収納
玄関 | ｄ(3種） | d(3種) | d(3種) | d(3種) |  |  | d(3種)
玄関ホール
LDK※ |  |  |  |  | ｆ | ｆ
和室4.5 |  |  |  |  | ｆ | ｆ
洗面脱衣室
UB1616
洋室A |  |  |  |  | ｆ | ｆ | d(3種)
洋室B※ |  |  |  |  | ｆ | ｆ | d(3種)
洋室C※ |  |  |  |  | ｆ | ｆ | d(3種)
廊下
2階便所
階段※ | [6 empty] | d(3種)
Note on B2: 添付(1)より 自動入力されます
Note on D4: dは材料の種類を記入

## 添付(3)
確認申請書 別記２号様式の添付図書（表１（に））の使用建築材料表
| 算定条件 | （住宅等の居室）
| 設定換気回数 | 0.5 | 回/Ｈ |  | 換気計画の平面図を添付し、一体となる居室の区分を示す
| グループ№ | 1
（注）種別欄の2はＦ☆☆､3はＦ☆☆☆､4は規制対象外及びＦ☆☆☆☆を示す
階 | 部屋名 | 室面積（㎡） |  | 内装の仕上げの部分 | 種別 | 面積 |  |  | 係数 | 使用面積 | 判定結果
[6 empty] | 幅 | 高さ | 面積
| 玄関 | 2.43 | 床 |  |  |  |  | 2.43
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 2.43 | 0 | 0
建具
|  |  | 収納等 | 玄関収納 | 3 |  |  | 5.85 | 0.5 | 2.925
〃建具
| 玄関ホール | 4.05 | 床 | フローリング | 3 |  |  | 4.05 | 0.5 | 2.025
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 4.05 | 0 | 0
|  |  | 建具 | ドア | 3 | 0.65 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.65
|  |  |  | 片引戸 | 3 | 0.835 | 1.8 | 1.503 | 0.5 | 0.7515
収納等
|  |  | 〃建具 | 収納扉 | 3 | 0.755 | 0.8 | 0.604 | 0.5 | 0.302
| LDK※ | 21.06 | 床 | フローリング | 3 |  |  | 21.06 | 0.5 | 10.53
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 21.06 | 0 | 0
|  |  | 建具 | ドア | 3 | 1.51 | 2 | 3.02 | 0.5 | 1.51
|  |  |  | 3枚引戸 | 3 | 2.43 | 1.8 | 4.374 | 0.5 | 2.187
|  |  | 収納等 | キッチン | 3 |  |  | 8.81 | 0.5 | 4.405
〃建具
| 和室4.5 | 8.51 | 床 | 畳 | 4 |  |  | 8.51 | 0 | 0
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 8.51 | 0 | 0
|  |  | 建具 | 片引戸 | 3 | 1.645 | 1.8 | 2.961 | 0.5 | 1.4805
|  |  |  | 3枚引戸 | 3 | 2.43 | 1.8 | 4.374 | 0.5 | 2.187
収納等
〃建具
| 洗面脱衣室 | 3.24 | 床 | CFシート | 4 |  |  | 3.24 | 0 | 0
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 3.24 | 0 | 0
|  |  | 建具 | ドア | 3 | 0.755 | 2 | 1.51 | 0.5 | 0.755
|  |  | 収納等 | 洗面化粧台 | 3 |  |  | 4.68 | 0.5 | 2.34
〃建具
| UB1616 | 3.24 | 床 |  |  |  |  | 3.24
壁
|  |  | 天井 |  |  |  |  | 3.24
建具
収納等
〃建具
| 洋室A | 12.96 | 床 | フローリング | 3 |  |  | 12.96 | 0.5 | 6.48
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 12.96 | 0 | 0
|  |  | 建具 | ドア | 3 | 1.19 | 2 | 2.38 | 0.5 | 1.19
収納等
|  |  | 〃建具 | 収納扉 | 3 | 1.635 | 2 | 3.27 | 0.5 | 1.635
| 洋室B※ | 9.11 | 床 | フローリング | 3 |  |  | 9.11 | 0.5 | 4.555
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 9.11 | 0 | 0
|  |  | 建具 | ドア | 3 | 0.755 | 2 | 1.51 | 0.5 | 0.755
収納等
|  |  | 〃建具 | 収納扉 | 3 | 0.755 | 2 | 1.51 | 0.5 | 0.755
| 洋室C※ | 9.11 | 床 | フローリング | 3 |  |  | 9.11 | 0.5 | 4.555
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 9.11 | 0 | 0
|  |  | 建具 | ドア | 3 | 0.755 | 2 | 1.51 | 0.5 | 0.755
収納等
|  |  | 〃建具 | 収納扉 | 3 | 1.236 | 2 | 2.472 | 0.5 | 1.236
| 廊下 | 3.85 | 床 | フローリング | 3 |  |  | 3.85 | 0.5 | 1.925
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 3.85 | 0 | 0
建具
収納等
〃建具
次頁に続く
(追加ページ）
階 | 部屋名 | 室面積（㎡） |  | 内装の仕上げの部分 | 種別 | 面積 |  |  | 係数 | 使用面積 | 判定結果
[6 empty] | 幅 | 高さ | 面積
| 2階便所 | 1.22 | 床 | フローリング | 3 |  |  | 1.22 | 0.5 | 0.61
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 1.22 | 0 | 0
|  |  | 建具 | ドア | 3 | 0.65 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.65
収納等
〃建具
| 階段※ | 2.43 | 床 | 踏み板 | 3 |  |  | 2.43 | 0.5 | 1.215
|  |  | 壁 | クロス貼り | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 天井 | クロス貼り | 4 |  |  | 2.43 | 0 | 0
建具
|  |  | 収納等 | 蹴込み | 3 | 0.91 | 2.95 |  | 0.5 | 0
〃建具
床
壁
天井
建具
収納等
〃建具
床
壁
天井
建具
収納等
〃建具
床
壁
天井
建具
収納等
〃建具
床
壁
天井
建具
収納等
〃建具
床
壁
天井
建具
収納等
〃建具
床
壁
天井
建具
収納等
〃建具
床
壁
天井
建具
収納等
〃建具
床
壁
天井
建具
収納等
〃建具
| 合計 | 81.21 | [7 empty] | 58.364 | OK
Note on C5: 添付(1)より 自動入力されます
Note on F11: 規制対象外及びF☆☆☆☆は4、 Ｆ☆☆☆は3、 Ｆ☆☆は2を 半角で入力
Note on G14: 建具は幅と平均高さを半角数字で入力。 面積は計算されます
Note on G15: 建具は幅と平均高さを半角数字で入力。 面積は計算されます
Note on G17: 建具は幅と平均高さを半角数字で入力。 面積は計算されます
Note on I11: 床、天井の面積は室面積と同じとしています。違う場合のみここに入力
Note on I12: Ｆ☆☆☆☆以外はここに壁面積を入力
Note on I13: 床、天井の面積は室面積と同じとしています。違う場合のみここに入力
Note on I16: 収納等の面積はここに直接入力

## 係数
係数
住宅等の居室
換気回数 | ２種 | ３種 | ４種
0.5 | 2.8 | 0.5 | 0
0.7 | 1.2 | 0.2 | 0
住宅等の居室以外の居室
換気回数 | ２種 | ３種 | ４種
0.3 | 3 | 0.5 | 0
0.5 | 1.4 | 0.25 | 0
0.7 | 0.88 | 0.15 | 0